DDCouplings

Dry Disconnect Couplings

Сухие Разъемные Соединения

Описание

Сухие разъемные соединения разработаны для использования в промышленности с рабочим давлением от 10 бар (150 psi) до 25 бар (375 psi). Рабочий диапазон температур от – 380 С до + 600 С. Однако, при использовании специальных низкотемпературных прокладок, возможно использование при температуре до – 550 С.

Соединения изготавливаются из алюминия повышенной прочности, латуни или нержавеющей стали.

В чем преимущества Сухих разъемных соединений?

• При подсоединении и отсоединении топливных шлангов исключается возможность пролива продукта;

• Минимизация протечек и опасного воздействия на окружающую среду вредных газов и жидкостей;

• Просто в использовании – сохраняет время;

• Надежно и просто в обслуживании и ремонте, что сохраняет ваши вложения;

• Нет необходимости сливать остатки продукта из шлангов и трубопроводов;

• Одобрены Европейскими директивами PED и ATEX и международными требованиями ADR.

Стандарты

Сухие разъемные соединения разработаны в соответствии со стандартами NATO STANAG 3756 и ATOFINA SGM 2049.TUY.C.

Совместимы с другими существующими марками.

Техническая информация

Размер Материал Материал прокладок

DN 20 – ¾” (20 мм) Алюминий Витон (FPM)

DN 25 – 1” (25 мм) Латунь Тефлон (PTFE)

DN 40 –1 1/2” (40 мм) Нержавеющая сталь Kalrez (FFPM)

DN 50 – 2” (50 мм) Другой по заказу Chemraz (FFPM)

DN 65 – 2 1/2” (65 мм) Vulkollan (PUR)

DN 80 – 3” (80 мм) Другой по заказу

DN 100 – 4” (100 мм)

Стандарт фланцев Стандарт резьбы Стандарт

DIN, ASA, TW, TTMA BSP, NPT TU-AGG 304-99

STANAG NATO 3756

Рабочее давление Давление теста Мин. Давление разрыва

10 бар/ 16 бар/ 25 бар 15 бар/ 21 бар/ 30 бар 50 бар/ 80 бар/ 125 бар

Коэффициент безопасности 5:1

Применение

Для химической и нефтеперерабатывающей промышленности:

􀂾Для верхней и нижней загрузки / разгрузки ж/д и авто цистерн

􀂾Для транспортировки продукта

􀂾Для бункеровки

Морского применения:

􀂾Для перевалки корабль – берег

􀂾Для перевалки корабль – корабль

􀂾Для перевалки корабль – платформа

Специальные:

􀂾Для газа

􀂾Для пивоварен

􀂾Для пищевых продуктов

􀂾Для фармацевтики

􀂾Для битума и т.д.

DDC Элемент шланга с внутренней резьбой BS

| DN мм | Ø муфты | Соединение | Материал | Изобра жение | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 DN 25 | 56 мм | ¾” BSP ISO 228 G 3/4 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | А А А | 0,5 1,4 1,3 | S101A1101B S101A2201B S101A4401А |
| 25 DN 25 | 56 мм | 1” BSP ISO 228 G 1 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | А А А | 0,5 1,4 1,3 | S103A1101B S103A2201B S103A4401А |
| 50 DN 50 | 70 мм | 1 ½” BSP ISO 228 G 1 1/2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | B B B | 1,2 2,6 2,5 | S207A1101B S207A2201B S207A4401А |
| 50 DN 50 | 70 мм | 2” BSP ISO 228 G 2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | B B B | 1,1 2,4 2,3 | S210A1101B S210A2201B S210A4401А |
| 65 DN 65 | 105 мм | 2 ½” BSP ISO 228 G 2 1/2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 3,7 7,3 7,1 | S312В1101B S312В2201B S312В4401А |
| 65 DN 65 | 105 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 3,7 7,2 7,0 | S314В1101B S314В2201B S314В4401А |
| 80 DN 80 | 119 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 4,2 8,5 8,1 | S414В1101B S414В2201B S414В4401А |
| 100 DN 100 | 164 мм | 4” BSP ISO 228 G 4 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | D D D | 7,8 18,7 16,8 | S516В1101B S516В2201B S516В4401А |
| 150 DN 150 | 238 мм | 6” BSP ISO 228 G 6 | Алюм. Нерж. сталь | 26,5 |  | S6110А1101А S6110А4401А |

DDC Элемент шланга с внутренней резьбой BSP

| DN мм | Ø муфты | Соединение | Материал | Изобра жение | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 DN 25 | 56 мм | ¾” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | А А А | 0,5 1,4 1,3 | S102A1101 S102A2201 S102A4401 |
| 25 DN 25 | 56 мм | 1” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | А А А | 0,5 1,4 1,3 | S104A1101 S104A2201 S104A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 1 ½” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | B B B | 1,2 2,6 2,5 | S208A1101 S208A2201 S208A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 2” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | B B B | 1,1 2,4 2,3 | S211A1101 S211A2201 S211A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 2 ½” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 3,7 7,3 7,1 | S313В1101 S313В2201 S313A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 3” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 3,7 7,2 7,0 | S315В1101 S315В2201 S315A4401 |
| 80 DN 80 | 119 мм | 3” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | С С С | 4,2 8,5 8,1 | S415В1101 S415В2201 S415A4401 |
| 100 DN 100 | 164 мм | 4” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | D D D | 7,8 18,7 16,8 | S517В1101 S517В2201 S517A4401 |
| 150 DN 150 | 238 мм | 6” NPT | Алюм. Нерж. сталь | 26,5 |  | S6111А1101А S6111А4401А |

DDC Элемент резервуара с внутренней резьбой BSP

| DN мм | Ø муфты | Соединение | Материал | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 DN 25 | 56 мм | ¾” BSP ISO 228 G 3/4 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,3 0,7 0,7 | T101A1101B T101A2201B T101A4401А |
| 25 DN 25 | 56 мм | 1” BSP ISO 228 G 1 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,3 0,7 0,7 | T103A1101B T103A2201B T103A4401А |
| 50 DN 50 | 70 мм | 1 ½” BSP ISO 228 G 1 1/2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,5 1,3 1,3 | T207A1101B T207A2201B T207A4401А |
| 50 DN 50 | 70 мм | 2” BSP ISO 228 G 2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,4 1,1 1,0 | T210A1101B T210A2201B T210A4401А |
| 65 DN 65 | 105 мм | 2 ½” BSP ISO 228 G 2 1/2 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,9 3,9 3,9 | T312В1101B T312В2201B T312A4401А |
| 65 DN 65 | 105 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,9 3,2 3,7 | T314В1101B T314В2201B T314A4401А |
| 80 DN 80 | 119 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 1,3 3,6 3,6 | T414В1101B T414В2201B T414B4401А |
| 100 DN 100 | 164 мм | 4” BSP ISO 228 G 4 | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,3 7,5 6,7 | T516В1101B T516В2201B T516A4401А |
| 150 DN 150 | 238 мм | 6” BSP ISO 228 G 6 | Алюм. Нерж. сталь | 7,4 6,7 | T6110А1101А T6110А4401А |

DDC Элемент резервуара с внутренней резьбой NPT (ANSI B1.20.3)

| DN мм | Ø муфты | Соединение | Материал | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 DN 25 | 56 мм | ¾” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,3 0,7 0,7 | T102A1101 T102A2201 T102A4401 |
| 25 DN 25 | 56 мм | 1” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,3 0,7 0,7 | T104A1101 T104A2201 T104A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 1 ½” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,5 1,3 1,3 | T208A1101 T208A2201 T208A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 2” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,4 1,1 1,0 | T211A1101 T211A2201 T211A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 2 ½” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,9 3,9 3,9 | T313В1101 T313В2201 T313A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 3” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 0,9 3,2 3,7 | T315В1101 T315В2201 T315A4401 |
| 80 DN 80 | 119 мм | 3” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 1,3 3,6 3,6 | T415В1101 T415В2201 T415B4401 |
| 100 DN 100 | 164 мм | 4” NPT | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,3 7,5 6,7 | T517В1101 T517В2201 T517A4401 |
| 150 DN 150 | 238 мм | 6” NPT | Алюм. Нерж. сталь | 7,4 | T6111А1101А T6111А4401А |

Размеры фланцев

| TW (DIN 28459) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EN 1092-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN 6 |  |  |  |  |  |  |  | PN 10/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | TW | D | k | n | d | D | k |  | n | d | D | k |  | n | d |
| 20 | - | - | - | - | - | 90 | 65 |  | 4 | 11 | 105 | 75 |  | 4 | 14 |
| 25 | - | - | - | - | - | 100 | 75 |  | 4 | 11 | 115 | 85 |  | 4 | 14 |
| 32 | - | - | - | - | - | 120 | 90 |  | 4 | 14 | 140 | 100 |  | 4 | 18 |
| 40 | - | - | - | - | - | 130 | 100 |  | 4 | 14 | 150 | 110 |  | 4 | 18 |
| 50 | 1 | 154 | 130 | 8 | 11 | 140 | 110 |  | 4 | 14 | 165 | 125 |  | 4 | 18 |
| 65 | 1 | 154 | 130 | 8 | 11 | 160 | 130 |  | 4 | 14 | 185 | 145 |  | 4/8 | 18 |
| 80 | 1 | 154 | 130 | 8 | 11 | 190 | 150 |  | 4 | 18 | 200 | 160 |  | 8 | 18 |
| 100 | 3 | 174 | 150 | 8 | 14 | 210 | 170 |  | 4 | 18 | 220 | 180 |  | 8 | 18 |
| 125 | 5 | 204 | 176 | 8 | 14 | 240 | 200 |  | 8 | 18 | 250 | 210 |  | 8 | 18 |
| 150 | 7 | 240 | 210 | 12 | 14 | 265 | 225 |  | 8 | 18 | 285 | 240 |  | 8 | 22 |
| 200 | - | - | - | - | - | 320 | 280 |  | 8 | 18 | 340 | 295 |  | 8/12 | 22 |

| ANSI/ASA B16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T.T.M.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 psi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 psi |  |  |  |  |
| DN | D | k | n | d | D | k | n | d | D | k |  | n |  | d |
| 20 | 98 | 70 | 4 | 16 | 117 | 82 | 4 | 19 | - | - |  | - |  | - |
| 25 | 108 | 79 | 4 | 16 | 124 | 89 | 4 | 19 | - | - |  | - |  | - |
| 32 | 117 | 89 | 4 | 16 | 133 | 98 | 4 | 19 | - | - |  | - |  | - |
| 40 | 127 | 98 | 4 | 16 | 156 | 114 | 4 | 19 | - | - |  | - |  | - |
| 50 | 152 | 121 | 4 | 19 | 165 | 127 | 8 | 19 | 114 | 95 |  | 6 |  | 11 |
| 65 | 178 | 140 | 4 | 19 | 190 | 149 | 8 | 22 | - | - |  | - |  | - |
| 80 | 190 | 152 | 4 | 19 | 210 | 168 | 8 | 22 | 143 | 124 |  | 8 |  | 11 |
| 100 | 229 | 190 | 8 | 19 | 254 | 200 | 8 | 22 | 168 | 149 |  | 8 |  | 11 |
| 125 | 254 | 216 | 8 | 22 | 279 | 235 | 8 | 22 | 197 | 178 |  | 12 |  | 11 |
| 150 | 279 | 241 | 8 | 22 | 317 | 270 | 12 | 22 | 229 | 206 |  | 12 |  | 11 |
| 200 | 343 | 298 | 8 | 22 | 381 | 330 | 12 | 25 | 276 | 257 |  | 16 |  | 11 |

n – число отверстий

DDC Элемент резервуара с фланцем

| DN мм | Ø муфты | Фланец Числовой номер фланца подставляется в код | Материал | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 DN 25 | 56 мм | 18 = undrilled Ø156 mm 23 = DN 25 PN 10/16 51 = 1” ASA 150 psi | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 1,1 1,6 1,5 | T1_ _A1101 T1_ _A2201 T1_ _A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 19 = undrilled Ø165 mm 27 = DN 40 PN 10/16 55 = 1 1/2” ASA 150 psi | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 1,1 3,3 3,2 | T2_ _B1101 T2_ _B2201 T2_ _A4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 19 = undrilled Ø165 mm 30 = DN 50 PN 10/16 57 = 2” ASA 150 psi | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 1,1 3,3 3,2 | T2_ _B1101 T2_ _B2201 T2_ _A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 33 = DN 65 PN 10/16 59 = 2 1/2” ASA 150 psi | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,1 6,7 5,0 | T3_ _В1101 T3_ _В2201 T3_ _A4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 36 = DN 80 PN 10/16 61 = 3” ASA 150 psi 65 = TW1 3” (80 mm) 66 = TW3 4” (100 mm) 68 = 4” TTMA | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,1 6,7 5,0 | T3_ _В1101 T3_ _В2201 T3_ _A4401 |
| 80 DN 80 | 119 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 36 = DN 80 PN 10/16 61 = 3” ASA 150 psi 65 = TW1 3” (80 mm) 66 = TW3 4” (100 mm) 68 = 4” TTMA | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,2 6,8 5,5 | T4_ _В1101 T4_ _В2201 T4_ _A4401 |
| 100 DN 100 | 164 мм | 21 = undrilled Ø230 mm 39 = DN 100 PN 10/16 63 = 4” ASA 150 psi 66 = TW3 4” (100 mm) 68 = 4” TTMA | Алюм. Латунь Нерж. сталь | 2,3 7,5 6,7 | T5_ _В1101 T5_ _В2201 T5_ _A4401 |
| 150 DN 150 | 238 мм |  | Алюм. Нерж. сталь | T6_ _А1101 |  |

DDC Элемент шланга / Элемент резервуара

Принцип действия

Для приведения соединения в действие, необходимо соединить Элемент шланга с Элементом резервуара и повернуть по часовой стрелке.

При соединении обоих элементов прокладки обеспечат герметичность и газонепроницаемость соединения. А открытый внутренний клапан обеспечит свободное прохождение продукта.

Каждый элемент снабжен возвратным коническим клапаном, запирающим поток при разъединении.

Этот принцип действия одинаков для всех размеров DDC.

Заглушки для Элемента шланга и крышки для Элемента резервуара.

| DN мм | Ø муфты | Материал | Тип | Вес, гр | Код | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¾” – 1” DN 20 - 25 | 56 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DP DP DP | 60 120 320 | P100A2201 P100A1101 P100A4401 | Заглушка |
| 1 ½” – 2” DN 40 | 70 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DP DP DP | 120 240 640 | P200A2201 P200A1101 P200A4401 |  |
| 2 ½” DN 65 | 105 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DP DP DP | 265 520 1400 | P300A2201 P300A1101 P300A4401 |  |
| 3” DN 80 | 119 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DP DP DP | 330 620 1600 | P400A2201 P400A1101 P400A4401 |  |
| 4” DN 100 | 164 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DP DP DP | 440 880 2300 | P500A2201 P500A1101 P500A4401 |  |
| ¾” – 1” DN 20 - 25 | 56 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DC DC DC | 130 220 590 | C100A2201 C100A1101 C100A4401 | Крышка |
| 1 ½” – 2” DN 40 | 70 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DC DC DC | 180 365 1020 | C200A2201 C200A1101 C200A4401 |  |
| 2 ½” DN 65 | 105 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DC DC DC | 350 690 1860 | C300A2201 C300A1101 C300A4401 |  |
| 3” DN 80 | 119 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DC DC DC | 375 730 1970 | C400A2201 C400A1101 C400A4401 |  |
| 4” DN 100 | 164 мм | Композит Алюм. Нерж. сталь | DC DC DC | 500 900 2400 | C500A2201 C500A1101 C500A4401 |  |

DDC Элемент резервуара с внутренней резьбой с клапаном сброса давления

| DN мм | Ø муфты | Соединение | Материал | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 DN 50 | 70 мм | 1 ½” BSP ISO 228 G 11/2 | Нерж. сталь | 1,3 | T207P4401A |
|  |  | 1 ½” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 1,3 | T208P4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 2” BSP ISO 228 G 2 | Нерж. сталь | 1,0 | T210P4401A |
|  |  | 2” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 1,0 | T211P4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 2 ½” BSP ISO 228 G 21/2 | Нерж. сталь | 3,9 | T312P4401A |
|  |  | 2 ½” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 3,9 | T313P4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Нерж. сталь | 3,7 | T314P4401A |
|  |  | 3” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 3,7 | T315P4401 |
| 80 DN 80 | 119 мм | 3” BSP ISO 228 G 3 | Нерж. сталь | 3,6 | T414P4401A |
|  |  | 3” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 3,6 | T415P4401 |
| 100 DN 100 | 164 мм | 4” BSP ISO 228 G 4 | Нерж. сталь | 6,7 | T516P4401A |
|  |  | 4” NPT ANSI B1.20.3 | Нерж. сталь | 6,7 | T517P4401 |

DDC Элемент резервуара с фланцем с клапаном сброса давления

| DN мм | Ø муфты | Фланец Числовой номер фланца подставляется в код | Материал | Вес, кг | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 DN 50 | 70 мм | 19 = undrilled Ø165 mm 27 = DN 40 PN 10/16 55 = 1 1/2” ASA 150 psi | Нерж. сталь | 3,2 | T2_ _P4401 |
| 50 DN 50 | 70 мм | 19 = undrilled Ø165 mm 30 = DN 50 PN 10/16 57 = 2” ASA 150 psi | Нерж. сталь | 3,2 | T2_ _P4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 33 = DN 65 PN 10/16 59 = 2 1/2” ASA 150 psi | Нерж. сталь | 5,0 | T3_ _P4401 |
| 65 DN 65 | 105 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 36 = DN 80 PN 10/16 61 = 3” ASA 150 psi 65 = TW1 3” (80 mm) 66 = TW3 4” (100 mm) 68 = 4” TTMA | Нерж. сталь | 5,0 | T3_ _P4401 |
| 80 DN 80 | 119 мм | 20 = undrilled Ø210 mm 36 = DN 80 PN 10/16 61 = 3” ASA 150 psi 65 = TW1 3” (80 mm) 66 = TW3 4” (100 mm) 68 = 4” TTMA | Нерж. сталь | 5,5 | T4_ _P4401 |
| 100 DN 100 | 164 мм | 21 = undrilled Ø230 mm 39 = DN 100 PN 10/16 63 = 4” ASA 150 psi 66 = TW3 4” (100 mm) | Нерж. сталь | 9,3 | T5_ _P4401 |