[image: image1.png]



DCMT 3 


ПРИБОР ЗАЗЕМЛЕНИЯ

SMAILE-PLUSS SIA. LV1007. 79A Slokas str. Riga. Latvia  +37129214098
Заземление необходимо для предотвращения искрообразования во время процесса слива или налива. Основной функцией прибора "DCMT 3" является автоматическое заземление ёмкости, предотвращающее ошибки обслуживающего персонала. 

	· [image: image2.png]


взрывозащищённое, с собственным электронным управлением Exd [ia] ia II C T6.

	· класс защиты IP 67 (CEI 60529) (US.NEMA 6 – 6P)

	· возможность программирования с персонального компьютера: пользователь может изменять заданные параметры для электрического распознавания

	· предельные значения сопротивления и ёмкости программируются

	· цифровой процессор (Intel 386)

	· система безопасности, изолированное разделительное реле высокого напряжения (10.000 V), 
самоконтролирующееся положение реле

	· рабочая температура: -40 °C / +60 °C

	· материал: алюминиевый корпус Al-Si7Mg0,3

	· [image: image3.png]


разрешён LCIE
сертификат №. 00.E6088X
в соответствии со стандартом EN 50.014


Технологический цикл

Щипцы подключаются к ёмкости.

Прибор распознаёт правильность подключения щипцов, и заземляющее реле соединяет ёмкость с землёй. 

Прибор измеряет электрические параметры и сравнивает их с предварительно заданными. Если они находятся в разрешённых границах, то для активизации процесса слива/налива включаются исходящие контакты и зелёная контрольная лампочка. 

Во время процесса слива/налива контроль за состоянием контакта с землёй продолжается. Если данный контакт прерывается, то прибор останавливает процесс слива/налива.

После завершения процесса слива/налива щипцы отсоединяются от ёмкости, заземляющее реле открывается и прибор готов к следующему процессу слива/налива. Во время паузы ведётся постоянное наблюдение за положением реле, поскольку подключать щипцы при закрытом заземляющем реле опасно.

[image: image4.wmf] 

Основные области применения прибора DCMT 3

· заземление автомобильных цистерн

· заземление сосудов

· заземление ж/д цистерн

Параметры, характерные для установки задаются в индивидуальном порядке во время изготовления на заводе и могут, в случае необходимости, дистанционно изменяться. 

В случае контракта должна быть сообщена область применения.

Основные преимущества прибора DCMT 3 

· интегрированная система самоконтроля на случай возможных дефектов или технически неправильного подключения 

· сохранение последних событий / соединений / показаний прибора для помощи при поиске ошибок

· резервные исходящие реле и постоянное наблюдение 

· установки прибора настраиваются в соответствии с потребностью на месте

Обычный рабочий процесс

· проверить показания прибора: контрольные лампочки не должны сигнализировать тревогу

· подключить заземляющие щипцы к цистерне

· подождать не более 5-ти секунд, пока группа из 7-ми зелёных контрольных лампочек не покажет разрешение на начало процесса слива/налива 

· после окончания процесса слива/налива отсоединить заземляющие щипцы от цистерны и зафиксировать их в гаражном положении

РАБОТА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

[image: image5.wmf] 


Работу в аварийном режиме разрешено проводить только уполномоченному персоналу:
если прибор не даёт разрешение (горит группа из 7-ми красных контрольных лампочек и одна зелёная), то его можно включить обводным ключом 

[image: image6.jpg]


[image: image7.wmf] 













ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМПОЧЕК:

	Моргает одна зелёная лампочка и постоянно горит группа из 7-ми красных лампочек 
	
	готовность к заземлению



	Постоянно горят: одна зелёная лампочка и группа из 7-ми красных лампочек 
	
	заземление произошло, разрешение на налив не получено: измеренные параметры состояния находятся вне предварительно заданной зоны



	Моргает одна зелёная лампочка и постоянно горит группа из 7-ми зелёных лампочек 
	
	разрешение на налив получено: измеренные параметры состояния находятся в предварительно заданной зоне

	
Моргают все красные лампочки


	
	ТРЕВОГА

	Если это происходит до подключения заземляющих щипцов, то:

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ЩИПЦЫ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПОДКЛЮЧАТЬ: 

ТРЕВОГА СИГНАЛИЗИРУЕТ НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТА В УЗЛЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ЩИПЦОВ К ЁМКОСТИ ОПАСНО.


SMAILE-PLUSS SIA. LV1007. 79A Slokas str. Riga. Latvia  +37129214098
� EMBED Word.Picture.8  ���





Вес: 15,2 кг





красные �контрольные лампочки








�





�























оранжевая �контрольная лампочка








зелёные �контрольные лампочки	








.

EMCO WHEATON
Emcostr. 2 – 4 D -  35274 Kirchhain, Germany
GmbH 
Tel.: +49 (0) 6422 84- 0 
◊ 
  Fax : +49 (0) 6422 5100


sales@emcowheaton.com  
◊ 
www.emcowheaton.de

_1057667064.doc
[image: image1.png]






_1152426768.doc
[image: image1.png]A Gardner Denver Company







